## 附件8-1 電,水,藥,排氣
工 程 規 範 表(一)
項目 | 類別 | 規 範 說 明 | 本項次不適用 | 驗收結果 | 驗收日期 | 驗收者
供水 | 工業用水/市水/軟水/純水/再生水 | 1. 純軟水均需回流並附閥,壓力表,壓力表考克,白鐵水表,各水種須含2分測試閥
2. 各水種管路上需包含壓力錶、主閥、水錶、流量計、過濾器及取樣閥口
3. 各種不同供水水源管路嚴禁By-pass連通
4. 純水,軟水管路使用PVC SCH80管(colonial或同等級進口美規sch80管閥件),市水使用PVC SCH80管(或白鐵管)
5. 供水全工程橡膠材質一律Viton(含packing及O-ring等)
6. 預留閥必須盲封
7.用水設備如位置高於供水設備(如供水設備在1樓而用水設備在2樓(含)以上)必須有防止虹吸的設施(如逆止閥)
供氣 | CDA | 1. 空壓管路材質一般為GIP鍍鋅鐵管(部分廠區要求為白鐵#304),並於末端使用球閥收尾(可排水或延長)
2. 管路上需包含壓力錶、主閥、1/2”牙口砲金銅球塞預留閥(部分廠區要求為白鐵#304)
3. 空壓管路下至落點預留三組快速接頭並含一排放閥
4. 配管製作工事基準： (1) 切斷：機械加工(使用切割砂輪機) 。 (2) 開槽和磨平：以機械加工行之且磨平至〝▽〞程度以上 (3) 焊接：管徑15A以下用彎製，管徑15A(含)以上使用焊接，方法依照標準圖
5. 法蘭面： a 確定法蘭裝迫緊(packing)面有無碰傷或裂痕，大法蘭面特須注意法蘭面有無扭曲 b 法蘭螺栓孔之位置在垂直去蘭面必須平均跨於法蘭垂直中心線的兩邊 c 法蘭螺栓孔之位置在水平法蘭面必須平等的分開於工廠南北或東西方向的兩邊 d 法蘭鎖緊時，依對角線順序鎖緊，並對稱均勻施力
6. 管路顏色為黃色
7. 設備支管出管銜接，限定在主管上方，並於主管路低點設置排水管路(由主管底部)搭配閥門以利排水
8.壓力容器應於壓力表上明確標示操作壓力上下限值
| 蒸汽 | 1. 管架上管路應確實按照設計圖面安裝。管路是否水平或垂直，需用水平儀及鉛垂測定，必要時得使用經緯儀測定
2. 誤差不得超過下列規定： (1) 法蘭面不正，在任何方向都不得超過1/32 in. (2) 由中心至中心或面中心，尺寸誤差不得超出±1/8 in. (3) 管路在管架上的位置偏差不得超出±1/8 in. (4) 管路不直，最大不得超出1/4 in. (5) 支管偏心，最大不得超出1/8 in. (6) 管路向下彎沉，最大不得超出1/8 in. (7) 管路兩端的高度誤差不得超出1/4 in. (8) 兩法蘭之螺絲孔在垂直方向、水平方向及旋轉方向上的點，其最大的偏差不得超過1/64 in. (9) 兩法蘭平行的偏差，不得大於1/64 in. (10) 兩法蘭面的間隔距離不得大於±1/64 in.
3. 所有碳鋼螺絲在安裝時應擦上防銹塗料
3. 管路上用作臨時補強物如索條及補強板等在管路安裝完成後應立即拆除並將焊疤、焊渣剷除，用砂輪機磨光
4. 採用對焊方式，焊接前先將兩端切成與管中心軸成37.5±2.5 之斜面，其管根留寬約1.5 公厘，然後將切渣及不潔物等磨掉，兩管接頭間隙為1.5 公厘，電焊前先將周圍對角點焊，並修正管之方向，校正後分道焊接，每道焊接前應將前道之焊接渣清除，最後一道焊接需高出管面3-5mm，寬度較原有槽寬3mm 以上
5. 法蘭接頭應加遮蓋之金屬墊片旋緊，其厚度不得薄於3mm，使用之板手長度應合規定，緊旋螺栓，螺帽不可過緊或過鬆
6. 蒸汽系統管徑大小變更之處，應使用偏心大小頭，並不得使用卜申，彎頭及其他管路配件均應使用標準規格，Y型過濾器濾網部位安裝時，不得向下安裝
7. 蒸汽系統配管必須選擇無縫管,除必需之SLOP 外，不得任意上下彎曲配管如因現場配合需要管路上下彎曲配管時須設置溜水器，並連接冷凝水回收管
8. 管線配置斜度，蒸汽輸送管自蒸汽分配器往設備接點方向傾斜，斜度至少為1：500，蒸汽冷凝回水管自設備接點往回水或排水方向傾斜，其斜度至少為1：250
9. 蒸汽輸送管需平直及依規定斜度配管，於蒸汽主管及回水主管上之歧管必須為上接管，不得採用下接管方式
10. 蒸汽系統直行管路每隔50M設置曲管一處，並於進氣端必須設置蒸汽卻水閥組一套，冷凝回水排回凝水管路系統
11. 管路保溫材質選用100K級撥水性岩棉保溫管，並外覆26#鋁皮；保溫施作內外層均必須保持密合，以防雨水滲入，且外表力求平整光滑
12. 保溫厚度應妥為選用，保溫後之表面溫度不得超過環境溫度10℃(含)以上
13. 設備端回氣管路上應設置溫度控制器以顯示回氣溫度，當異常時可以發出超溫警報以避免能源浪費
14. Desmear使用蒸汽加熱時，除膠渣槽之蒸汽回氣管應獨立冷卻後排放至廢水處理，降低鍋爐操作風險
| 氮氣 | 1. 管路材質為SUS316L為主(設備端如操作壓力低於4kg/cm2得選用ABS材質)
2. 設備端需設置調壓閥、壓力表、操作閥、過濾器、流量計等
3. 管路於焊接時為了避免焊道氧化，及保持管路之乾淨，故於焊接時於管內通以氮氣
4. 焊接部份的表面必須將其抗腐蝕的管面磨光處理
5. 配管完成後，首先執行的檢查程序是氮氣的淨化管線和氣密與保壓測試，接著做粉塵顆粒檢測，及含水量、含氧量檢測
冰水 | 基本要求 | 1. 一般冰水管路材質為GIP鍍鋅鐵管(2"以上使用氬焊)並含預留及管末回流閥；附面積流量計、Y型過濾器及流量可調式閥件；保溫使用防火保溫材外覆保溫膠帶
2. 二次配管路(管路材質為GIP鍍鋅鐵管外亦得選用PVC SCH80管(colonial或同等級進口美規sch80管閥件)上需包含壓力錶、主閥、水錶、流量計、Y型過濾器(得免設管末回流閥)
3. 管路下至落點，落點前需加設釋氣閥，回水端附面積流量計；入水端設Y型過濾器
4. 水管路需保溫(含設備端；統一黑色膠帶)，並可於入設備端前加裝bypass迴路，附溫度表、壓力表、流量可調式閥件
5. 冰水全工程橡膠材質一律Viton(含packing及O-ring等)
6. 設備銜接需使用軟管方式時冰水管徑大於1/2"，需使用高壓管壓接配管，接頭限定使用SUS304等級
7. 容易發生水錘振動的管路於穿孔處(如高架地板)，需以防火保溫材包覆，避免碰觸摩擦造成破裂
供藥 | 基本要求 | 1. 供藥用控制線路限用隔離線材，且外皮為PVC材質，於接續處套入黑色線路保護套管內
2. 管路配置依序需包含主閥、氣動閥(B)(normal open)、氣動閥(A)(normal close)、主閥、流量計
3. AIR valve(H2O2=>SUS；SCH管=>1"PVC SCH80)，及其它元件需耐酸鹼 (限Burkert廠牌 PVC=>由令式 SUS=>牙口式)但均限用快開慢關型或慢開慢關型
4. 供藥全工程橡膠材質一律Viton(含packing及O-ring等)，硝酸需使用EPDM或PTFE材質
5. 藥水控制tray使用10*5(cm)灰色PVC線槽附蓋；限用隔離線材
6. 各給水給藥管路須AIR持壓，試漏8kg/cm2 24hrs
7. 中央供藥管路(除雙氧水外)使用PVC SCH80管(colonial或同等級進口美規SCH80管閥件),供藥管路需加塑焊
8. 雙氧水管路限用雙套管(6分PFA內管厚度1.0mm，1 1/2"透明Clear PVC SCH40外管)；PFA限用ENTEGRIS或同級廠牌，Clear PVC使用HARVEL或同級)；雙套管末端須製作收尾用BOX(PVC)含靜電容偵漏sensor及閥門(當漏液時)
9. 藥水區各藥液需獨立控盤可切換自動/手動(自動受設備提供信號控制；手動受自身旋鈕寸動)並包含超高液位保護及警報(含燈號)
10. 雙套管材質-6分PFA內管厚度1.0mm，1 1/2"透明Clear PVC SCH管；雙套管末端須製作收尾用BOX(PVC)含靜電容偵漏sensor及閥門(當漏時)
11. 各Switch、Case等塑膠元件限用耐酸鹼塑料，燈號限用LED
12. 附液位浮球需為高高液位；浮球且為耐酸鹼材質(PP/PVC)
13. 控制閥為AIR valve及其它元件均需耐酸鹼
14. 各供藥點需獨立控盤可切換自動/手動(自動受設備提供信號控制；手動受自身旋鈕寸動，唯皆受高高液位保護並警報)，H液位時須停止、HH時需警報
15. 管路試壓參照7-2-17施行；雙套管部分則以4.5kg/cm2試漏24hrs
16. 管路須AIR持壓，以8kg/cm2試漏24hrs，試壓完成後進行PURG
17. 閥箱以PP 10t板附透明CPVC蓋板設置於業主指定處，此閥箱內含PFA手動閥及N/O氣動閥，同時閥箱須有防漏Sensor設施及Drain等功能，該洩漏偵測狀態須回授至中央供藥系統監視
18. 工程以單管(PVC SCH80)配管之藥液，以配管膠著施工，並加一道PVC焊條
19. CDA配管自預留點處配管至各氣動閥以SUS304管及PE軟管配置，同時須有減壓閥能調整壓力，以提供氣動閥所需之氣源
20. 藥水管路之預留閥必須盲封
21. 藥水管路回吹藥液時，回吹用的氣源禁止使用供藥控盤內供應閥箱氣動閥開閉所需之氣源，避免供氣之電磁閥閉鎖不全，造成供藥閥箱內氣動閥無法完全關閉導致藥水洩漏
22.氣動PUMP須搭配使用調壓閥，以調節氣源壓力<5kg/cm2，以確保低樓層壓力小於3 kg/cm2。
23.供藥管路(含中央供藥)至各線邊日用槽或進入線內槽體內，管路須高於正常工作液位或設計破虹吸孔，以避免藥液回流造成化災。
24.中央供藥設計以電動pump供藥方式，每一種藥品須獨立閥箱並可以上鎖管理，酸性、鹼性與氧化性藥水(如雙氧水)需有獨立與安全設計盛液盤以防止不相容的化學品在盛液盤內反應
25.採用2個(含以上)桶槽儲存藥水時，需特別注意連通管的管徑不宜過小，防止液位差異過大，發生溢流事件
26.中央供藥之槽液液位燈號顯示，應有設置於權責管理單位指定位置，以利有效管理(H液位時須停止打藥，HH液位需警報)
27.中央供藥之防溢堤內在相對低點應設置有有洩漏警報裝置，並須連動至供藥電動PUMP
28.不相容的化學品不得設置在同一防溢堤內，溢流(排液)管路不得共用需獨立排放
電力 | 基本要求 | 1. 電力電纜限用一級廠(太平洋、華新麗華)XLPE(PEX)電纜600V級
2. ACB&NFB無溶絲開關限用Fuji、士林等一級廠產品
3. Cable Tray體採鋁製品並烤漆(每一銜接處應該有8 mm2的綠色接地線)
4. 電力電纜不得有接續處；佈於線槽上須以紮線帶固定
5. 於設備電源總開關前加裝CT；數位電表(廠牌:四國)裝設於設備盤體
6. Cable Tray於按裝完成後須使用米色epoxy漆，將牙條及脫漆處予以修補
7. 電力電纜(Cable)進入控盤一律由控盤側面或後面下方開孔進入，不得由上方開孔進入
8. 電力電纜不得與設備控制用電纜共處於同一Cable Tray(EMI 防止)
9. 二次配之Cable Tray及電力電纜啟點為一次側電力盤NFB二次側起，至設備端總NFB一次側止
10. 潔淨室內之Cable Tray的固定方式：橫樑部分應以白鐵材質(#304)角鐵固定，其餘以以白鐵材質(#304)牙條搭配膨脹螺絲固定(生產區使用SUS 304附米色耐酸鹼樹脂漆；於走道區使用鍍鋅材質)
11. 廠內線路除圖上另有說明者及除天花板內管路外全部採用明管線路，所用導線管應按標示採用全新之PVC或EMT導線管，管內壁應光滑，不得有粗糙尖刺及接縫之存在 濕製程、供藥區、廢水廠、戶外或有腐蝕鏽蝕等處所不得使用ENT導線管
12. 非金屬管之配管須按左列裝置： (1) 應考慮受溫度變化之伸縮 (2) 在混凝土內集中配管不可減少建築物之強度 (3) 配管之彎曲按電工法規第二百二十四條規定裝置 (4) 濕製程、供藥區、廢水廠、戶外或有腐蝕鏽蝕等處所
13. 金屬管彎曲時，其彎曲部份之內半徑通常不得小於管子內直徑之6倍，管子之內彎應在90°以上，每二個連接匣之金屬彎曲，儘量不超過三個直角彎度
14. 電力 電纜限用一級廠XLPE(PEX)電纜600V級。低壓PVC絕緣電纜或XLPE絕緣電纜，無論實心線或絞線均為600伏特絕緣之軟銅導線。所有電纜必須頭尾加線碼 ，並標示相序、電源引接處、流水號及色套加以標誌
15. 電纜架支撐應以4分膨脹螺栓固定，並使用使用4分牙條，凡經過橫樑處需用角鐵支撐電纜架，角鐵膨脹螺栓固定方向須與電纜架水平。一般區牙條、角鐵限用SUS 304塗佈耐酸鹼epoxy樹脂漆，於按裝完成後須使用epoxy漆將牙條及脫漆處予以修補，DES區使用FRP角鐵，牙條使用PVC管保護兩端使用管套加矽膠密封，電纜架支撐之隔距應小2公尺
16. 電纜架及其配件供弱電系統用須為熱浸鍍鋅之鋼材，或供電力系統用須為陽極處理鋁質，須可作為設備接地導體使用，並提供跳線接合裝置，以利纜架間之接地跳線連接，維持其電氣連續性
17. 電纜拉配線在Cable Tray編號、單相多導線排列應以品字排列方式，出箱體即開始依例圖方式排列，每相每條纜線進電盤位置需用電工膠布做一記號方便確認，(R相→紅色、S相→白色、T相→藍色、N相→黃色、G→綠色)
18. 單相多導線佈線排列應採品字型排列，每相每條電纜線電流值最大差異應在10%以內，量測結果不符應需改善
19. 纜線拉配線完成後，須用標籤紙(白底黑字)於CABLE TRAY橫桿上標註所屬盤名，原則上每柱間位置需有標示
20. 進入分電盤及控盤一律由盤體側面或後面下方開孔進入，不得由上方開孔進入(濕製程或有管架應避免經過的分電盤及控盤，如箱體屬既設則應評估是否採防止液體侵入措施(如承液雨遮)，如為新設一律為屋外型設計)
21. 可撓性金屬軟管須為鋼皮捲繞外覆PVC材質或同等規格者，並使其固定穩固，如為搭配增加插座使用，則金屬軟管必須要固定。
22. 無熔絲開關其規格按規定辦理。銜接電盤為插入方式 ，則須符合PLUG-IN的無熔絲開關
23. 銅排之電流規格為NFB額定之1.2倍以上
24. 導管與出線匣、連接匣及配電箱等之接合，應使用制止螺絲圈固定之
25. 動力設備分路導線其最小線徑不得小於3.5mm，線路不得裸露應以適當的防護(如線槽加蓋或管路保護)且不得直接設置於地板。
26. 線槽會受陽光直接曝曬位置需加裝上蓋
27. 濕製程設備如需設置 門型管架，材質需為不銹鋼304 C型鋼粉體烤漆，工法要求門型管架固定於天花板與地板，需使用白鐵膨脹螺絲，地板固定處需使用混凝土(或金剛砂)包覆以防止積水腐蝕(濕製程或有藥水處所，需再包覆FRP)
28. 電控盤電氣元件接點處須做安全保護措施(例如：中隔板或護蓋)
29. 電力盒接線盒需使用防水型金屬接頭
30. 配電結束時，需與業主會同量測線路配置是否正確，再進行送電
排氣 | 酸排/鹼排/有機廢氣 | 1. 熱排使用SUS螺旋管，酸性、鹼性藥水槽之抽風管路支管材質須配合槽體要求材質: * A 具電加熱器之槽體，廢氣支管材質須UL 94或FM4910-V0材質(廠商須提供塑膠可燃性標準證明文件)。 B 使用蒸汽加熱或無使用電加熱器的槽體，廢氣支管材質須UL 94或FM4910-V2(如PP-S)材質(廠商須提供塑膠可燃性標準證明文件)。 * C 排氣管材質管徑≧10吋需使用不燃材質(如白鐵管內襯包覆鐵氟龍)採法蘭片銜接方式。
2. 抽風管路需由上方斜插主管路，且皆須含測試口
3. 管路上需包含氣液分離器、主閥、測風速孔、排液套件、靜壓表，取樣口的設置位置須在設備調節閥下方，偵測鄰近槽內支管負壓(抽氣量愈大，靜壓錶顯示值愈大)。
*4. 酸鹼廢氣主風管材質需使用不燃材質(如白鐵管內襯包覆鐵氟龍)採法蘭片銜接方式。
5. 濕製程之設備抽風管路上皆須設置含測試口及氣液分離器(含排液管、透明視窗) 氣液分離器材質須配合槽體要求材質: * 2-1 具電加熱器之槽體，搭配之氣液分離器須UL 94或FM4910-V0材質(廠商須提供塑膠可燃性標準證明文件)。 * 2-2使用蒸汽加熱或無使用電加熱器的槽體，搭配之液氣分離器須UL 94或FM4910-V2(如PP-S)材質(廠商須提供塑膠可燃性標準證明文件)。
6. 機台平面支管管內風速小於8 m/s需設置大小頭漸縮，防止管內淤積
7. 插管採側插或上插(全線需一致)，禁止下插；並採外貼法施作。順氣流方向45度斜插
8. 風管低點處需設置漏液盒，採外貼法施作。低點排液管路若採以銜接排廢管路進行排水。施工完畢後，進行點驗收時需確認排液管路閥件是否開啟及掛標示牌。
9. 有機排管路每3M一處法蘭銜接；彎頭前後也需安裝法蘭
10. 室內排氣管路(如烘乾段排氣)表面溫度高於室溫30度C以上，則管路需選用適當防火材質保溫
11.烤箱高溫熱排管路之保溫材料須為CNS 14705耐燃一級或EN 13501 A1/A2(或同等級之國際標準)之不燃材質(如岩棉)+鋁皮包覆(防腐處理)
12. 排氣全工程橡膠材質一律Viton(含packing及O-ring等)
13. 設備有使用整流器(如再生機)容易因大電流產生高溫，而有火災風險處所的抽氣支管(含氣罩)，不得使用PP等易燃材質，必須使用防火材質(如白鐵或UL 94或FM4910-V2之PP-S材質)
14.有機排氣與烤箱高溫設備熱排管路，應以白鐵材質的專管方式銜接，防焊烤箱(含排氣管內容易有結晶易燃物)應於設備主廢氣管後設置白鐵製之區域洗滌塔進行降溫後就近穿牆至戶外，接管至頂樓廢氣處理設施避免進入管道間，且不得與酸排、鹼排管路共管，以免發生危險。。
15. 潔淨區內設置濕製程設備之烘乾段的熱排管路材質應為白鐵管，如管路表面溫度過高有人員燙傷或環境溫度過高時需選用適當防火並具備低發塵材質保溫。
16.為改善濕製程環境局部高溫或酸氣之氣罩，必須使用防火材質(如白鐵或UL 94或FM4910-V2之PP-S材質)；管路表面溫度低於50度C 無須保溫，並得就近以法蘭銜接方式於酸排、鹼排主管路。
17.設備有使用整流器(如再生機)容易因大電流產生高溫，而有火災風險處所的廢氣支管(含氣罩)，不得使用PP等易燃材質，必須使用防火材質(如白鐵或UL 94或FM4910-V2(如PP-S)材質)。
18.銜接使用溶劑類的排氣管路，限使用白鐵材質的風管，須落實靜電防護要求(如法蘭跨街虛設置綠色接地線(8mm2))，禁止與其它熱排管路共管
| 集塵配管 | 1. 管路上需包含靜壓表、主閥(大流量)、測風速孔
2. 集塵管材質及管徑：鍍鋅B管。管徑與主管預留相同採用Ø4
3. (塗裝：面漆#36鐵灰色(依業主需求)；底漆：鍍鋅底漆
4. 法蘭(補焊式連接)：每6M一處法蘭；彎頭前後也需安裝法蘭；法蘭焊接需內外全焊，焊疤、焊渣需剷除並用砂輪機磨光，防止日後使用纏削
5. 吊架安裝距離：支管每2M
6. 吊架材質/規範：SUS304 10mm全牙鍍鋅螺桿/靜電粉體塗裝 5Y 7/1
7. 焊接工法：燒焊後再補焊氣密/無負壓洩漏
8. 集塵配管彎管處：R/D：1.5
9. 大小頭：燒焊式/補焊氣密/外部塗裝
10. 檢測孔管徑25mm材質SUS304
11. 集塵軟管：所有與粉塵接觸之抽風管材質可為PP或PVC材質，厚度須4mm以上，風罩材質須為SUS304不鏽鋼材質，厚度須1mm以上，抽風管不得使用螺紋管代替。
12. 除另有規定外，所有集塵抽風管須附氣密手動風門，材質為SUS304＃，若不使用時可手動關閉抽風口，以減少其他設備抽風效率損失
13. 本設備材質若有SS400時，表面需做熱浸鍍鋅(厚度75μm，需附廠商檢驗證明)，外層須噴一層合金鋼底漆及二層環氧樹脂油漆，總厚度須達200μm以上
14. 集塵管靜壓錶使用max範圍3000mmAq
15. 集塵金屬管每一法蘭片銜接處需設置防護靜電之8mm2綠色接地線或銅片跨接
| 熱排 | 1. 熱排使用SUS螺旋管
2. 管材質及管徑：SUS螺旋管。管徑與主管預留相同採用
3. 金屬配管法蘭(補焊式連接)：每6M一處法蘭；彎頭前後也需安裝法蘭
4. 吊架步數：支管支撐每2M
5. 吊架材質/規範：SUS304 10mm全牙螺桿/靜電粉體塗裝 5Y 7/1
6. 配管彎管處：R/D：1.5
潔淨室 | 重點要求 | 1. 潔淨室內施作前確認各項排氣、防護措施是否足夠，施工人員經廠內認證
2. 潔淨室內禁止所有管路或各類管線直接由天花板穿過
3. 潔淨室內的配管需行走於回風牆內，潔淨室作業區須盡量減少管線配置；並禁止直接貼於地面配管
4. 高架地板下所有特殊、一般氣體管線銜接應為無縫焊接及VCR gasket compression seals
5. 高架地板下管架(Support)及所有五金配件皆用SUS304材質
6. 如需設置防漏盤設置於機台下。必須使用防火材質UL 94或FM4910-V2(如PP-S)材質製作之盛接漏液設施，並於適當之相對低點設置洩漏偵測感知器(sensor)。
7. 蘆竹二廠潔淨室內施工需符合 蘆竹二廠潔淨室管理作業辦法(1C0A2-011)
規劃 | 原則 | 1. 金屬管配管如採取焊接方式則限用氬焊，焊口一律要酸鹼洗及防鏽處理(潔淨室設置完成後嚴禁動火)
2. 取得生產設備二次配需求資訊；並提供廠內一次供應源SPEC供廠商設計規劃
3. 符合安全的前題下，優先消化廠內閒置物料與堪用的舊品(含管路)以降低成本，尤其是移機安裝工程
4. 設置鼓風機等高噪音設施應注意設置位置是否會造成作業環境惡化，並依作業環境噪音檢測數據評估是否採取噪音防制措施
5. 廠內空氣供給壓力7~8Kg/cm2；(集塵:低壓>800cmAq 中壓>800cmAq<1500cmAq高壓>1500cmAq<2000cmAq)；酸、鹼抽氣支管風速 > 8 m/s
6. 符合廠內製程冰水供應溫度15±3℃
7. 符合廠內蒸汽供給壓力1.5~2.5 Kg/Cm2
8. 二次配管路動線依實際需求規劃整合共同管架，參考7-2配管原則，考慮美觀與安全為重點
9. 設備銘牌、管路標示應清楚便於識別，不同流體應以顏色區分，流向以箭頭清楚標示。標籤須為耐酸、鹼腐蝕材質製成(參考 管路&閥件標示規範(EA32-015))
10. 管路及電線禁止配置在生產機台及機台輔助設施上方，在無法避免情況下，為防護設備，應評估增設防漏盤設施
11. 管路及電線行走路線禁止穿越或橫跨設備機台上方
12. 機台排廢液管線禁止行走至潔淨室範圍內，其穿樓層地板處亦需在潔淨室外作
13. 管線（含風管）及電線槽穿牆處需採美觀原則，且必須採用2mm不銹鋼板材內襯防火材，板寬不得小於150mm
14. 如遇須穿牆處，須以機械鑽孔方式施作，禁止人工打鑿
15. 穿板之管線必須作樓板穿孔處通行，防水氣密填縫及EPOXY加玻纖三層H=50mm止水防液堤及止水墩
16. 各種不同供水水源或不同藥水管路嚴禁By-pass連通，純水、軟水於二次配銜接處需設置回水管
17. 金屬管配管如採取焊接方式則限用氬焊，焊口一律要酸鹼洗及防鏽處理(潔淨室嚴禁動火)
18. 所有的預留閥後面必須法蘭封板方式收尾
19. 各錶頭刻度最大範圍為常用壓力的2倍數
20. 照明燈具應優先採用LED燈具(無法採用時應事先經業主同意)
21. 工程規劃時確認新設各類水管、藥液管路下方不應有電氣箱，若無法避免電氣箱體應做好防水措施
22. 吊架材質:牙條與角鋼於生產區(濕製程使用SUS 304附米色耐酸鹼樹脂漆，DES或減銅製程則以使用FRP包覆工法);乾製程一般區與走道區使用鍍鋅材質，潔淨室則以SUS304)
23. 酸氣、鹼氣、有機廢氣應獨立規劃設置
24. 酸性廢液、鹼性廢液、有機廢液、氧化性(如雙氧水)廢液應獨立規劃設置，並符合廢水分類相關規範的要求
25. 廢棄不需使用之穿樓層管路，樓板上下需以管帽盲封
26. 如需設置防漏盤設置於機台或電氣相關設備上方處，各類排水管路下方處。必須使用防火材質UL 94或FM4910-V2(如PP-S)材質製作之盛接漏液設施，並於適當之相對低點設置洩漏偵測感知器(sensor)。
27.各種採取重力流方式的排廢(水)管路，須考量管內殘留空氣(氣塞現象)造成排液不順，應於管道間內立管制高點處設置排氣管，排氣管採獨立設置方式不得共管，排氣管末端應設置彎頭且應在頂樓戶外，避免酸氣殘留管道間內腐蝕金屬。
28.設置於天花板上之防漏盤支撐固定架需穩定。安裝時水平傾斜度約為3度並連接廢排水管路。在適當位置作存水彎管，於存水彎管處安裝液位感知器。當感知器感應到最高水位時，發出警報。
29.氣動PUMP須搭配使用調壓閥，以調節氣源壓力<5kg/cm2，以確保低樓層壓力小於3 kg/cm2。
30.供藥管路(含中央供藥)至各線邊日用槽或進入線內槽體內，管路須高於正常工作液位或設計破虹吸孔，以避免藥液回流造成化災。
工程施工要求 | 一般性共同要求 | 1. 五金另件(如膨脹螺絲、螺絲、墊片等)限用SUS304材質，新設之電氣箱體應做好防水措施，不論設置地點均需採屋外型設計，不得直接與地面接觸(需搭配基礎座或採取防止積水與防腐措施)
2. 給水、給氣、冰水及供藥啟點如圖標示點上方銜接至機台側
3. 完工後須依本公司規範進行管路流向及標示管內物質(管路每3M及轉角兩邊)(參考 管路&閥件標示規範(EA32-015))
4. 各閥門應標示操作狀態(紅色--常關 綠色----常開 藍色----調整)字體為白色(需有中英文標示)，依 管路&閥件標示規範(EA32-015)規定
5. 潔淨室內施作時，廠務或設備人員應於施作前確認各項排氣、防護措施是否足夠
6. 工程驗收時確認管線穿牆或庫板時應做好防火填塞
7. 工程驗收時確認管線標示是否清楚，顏色是否符合規定
8. 工程規劃時確認新設管路之各供應數值(如：壓力、溫度等)是否符合廠內標準
9. 廠務人員應針對刷磨、噴砂、化學銅、顯剝、OSP等製程線的排液管路，作年度檢查、更新，以預防排液堵塞等風險
10. 耐壓試驗為管路系統之給水管路管、污排水、氣體管路等配管工程完成後所施行之試驗。首先將管路各開孔及閥門封閉，再施以管材最高許可使用壓力之1.5 倍水壓，(最高試壓壓力為10kg/cm2)並維持1hr 以上，無洩漏現象方為合格
11. 保壓試驗為管路系統之給水管路管、污排水、氣體管路等配管工程完成後所施行之試驗。首先將管路各開孔及閥門封閉，再施以系統壓力最高許可使用壓力之1.1 倍壓力，並維持24hrs以上無洩漏現象方為合格
12. 盛水試驗為重力流之排水管路及污排水管與通氣管裝配完成的試驗，分全系統及分層分段實施，除屋頂最高處開口外，其餘全部開口均以管塞封閉後，灌滿清水檢查有無漏水，無漏水現象方為合格
13. 設置需作靜電防護的管路(如溶劑/柴油/集塵)採金屬管配管每一法蘭片銜接處需設置防護靜電之8mm2綠色接地線
14.所有二配的管路(含空調風管)規劃高度，尤其是新設廠區，必須掌握製程對作業環境的要求(如天花板需拉高至300cm)以免設置後又需修改或造成二次配管路低於天花板的狀況發生
15.各水種供水、供藥、動力排液之管路(1”以上)接處使用塑焊補強
16.工程施作項目貫穿隔間之空隙需施以膨脹型防火填塞，各類防火材料需有防火材料證明
17.室內或地下室第四類危險物品(重油、柴油)儲槽設置之通氣管，應延伸至廠外離地4m高以上，且距離廠房開口處1m以上，但儲存高閃火點且操作溫度低於100度可設置於儲槽專用室內
18.有設置爬梯設施之安全護籠底部需離水平地面<2M且延伸至設施頂部開口與週邊安全護欄對等高度以防止墜落；另應於爬梯明顯處設置"未經許可，嚴禁攀爬"標示字樣
19.傳動設施(例如：馬達聯軸、輸送帶、皮帶輪 等)應設置防護網或防護設施，其有捲夾風險處皆需設置。
20.工作平台、階梯與護欄需符合EA52-003職安衛設施設置管理辦法7-1-31~7-1-33規定
21.所有新設帶電線路須以設置線槽為原則，如既有管路無設置配線槽，則須以適當材質管路包覆(如PVC硬管，適用戶外或室內酸氣重或不易受外力撞損之環境；金屬管軟管(包覆絕緣塑料)及EMT金屬管，適用室內一般正常環境)，導線管路材質選擇依SOP/EB52-005之規定
22.法蘭固定螺栓、螺帽均須附墊圈，支撐牙條與吊架均須附保護套，材質須為耐酸、鹼腐蝕
23.法蘭墊片須為內襯鐵氟龍或鐵氟龍材質
24.法蘭各孔洞 固定螺栓須全部確實以對角方式上鎖固定，以確保密合不滲漏
| 權責/安全管制說明 | 1. 本工程為連工帶料,需附圖面與共同標單僅供參考(如屬移機安裝工程應明確標示那些材料與零組件是延用舊品，在合乎設備二次配施工規範的前提下應優先使用舊品，以降低整體的工程費用)，實際米數依現場而定
2. 廠務或設備人員於工程規劃時需要求承包商提供完整的圖面與標單(需清楚標示那些是既設的？那些是我司提供的零組件或材料？)必須要先由權責單位完成審核同意
3. 廠務或設備人員應於工程驗收時特別注意該工程是否有使用我方提供之舊品或材料，並落實依規定做好識別標示等要求
4. 完工需附圖面(如屬移機安裝工程應明確標示那些材料與零組件是延用舊品)
5. 施工現場嚴禁煙火,飲食並遵守業主所有安全作業規定
6. 須配合設備裝機scale完工，施工人員配合加班趕工，不辦追加
7. 工程期間若有修改動線位置或原設計位置點時，百分之五以內不得追加任何款項
8. 成本需含清安費不再追加(共同標單內不應有此項目)
9. 每日施工完後須保持現場清潔
10. 須於施工前完成各項入廠及工安申請,並依安全衛生法相關規定配帶防護具及器械
11. 保固期(完成驗收後)一年內若非人為因素一律無償負責修繕
12. 若因施工不慎導致本廠損失將負責修繕或賠償
13. 與潔淨室相關需含庫板開孔(機台孔,管線孔)收邊
14. 若涉及潔淨室案件需遵照潔淨室施工規範或作業辦法施作且符合安全標準。施工時人員及料件移入過程及施工過程皆需有適當防護隔離，完工後需進行環境落塵量檢測，潔淨室落塵量需符合規範，若檢測超標，請施工單位清潔。
15. 化學品桶槽的設置需落實分類區隔，並依安全要求設置 防溢堤與止水墩(防溢堤容積符合槽體最大容積1.1倍以上的要求)
16. 依《EA52-005承攬商管理辦法》廠務/設備工程師、廠內工安人員執行監工、施工廠商遵守各項承攬商規定
17. 各項管線及閥件標示需符合設備二次配規範及勞工安全設施規則
18. EPOXY/FRP/油漆/冷媒/燒焊作業等需特別注意安全防護與抽風，尤其是臨近空壓機機房之作業管制區域，需特別管制防止造成鐳射鑽孔機能量異常，造成產品品質風險
19. 動力線槽固定方式，應該在適當距離以U型鍍鋅鐵搭配膨脹螺絲固定橫樑，不得均以膨脹螺絲牙條搭配有孔角鐵方式吊架方式，以防止發生掉落
20.移動式用電設備應加裝漏電斷路器避免漏電造成感電傷害
1. 施工期間安全遵守本公司：1.承攬商管理辦法 2.特殊作業申請 3.現場安全告知， 違規者依公司規定予以罰款或扣抵工程款，蓄意或履犯者將另行研討處置對策
2. 本表內容無明確規範的部分則以設備二次配施工規範為準
3. 工程規劃應以合乎設備二次配施工規範的前提下進行，並事先與權責單位充分溝通並出具相關圖面、標單等資料
4. *號標示的項目，適用於台灣地區(大陸地區暫不適用)