【EMIB-T】YM1-6樓UE區入口通道工程驗收規範

一、維修設備基本資訊

| 設備位置 | 6F 東側無塵室 |
| --- | --- |
| 設備類型 | 庫板隔間 |
| 馬力規格 | N/A |
| 問題說明 | 產能擴增需求新增無塵室車間 |
| 維修需求 | 組立隔間放置擴充機台 |

二、施工處置與安全規範

施工廠商需具備：

施工廠商需有專責監工人員負責本次工程安全管理

作業前準備：

設置施工區域標示與警告標誌

檢查所有設備與工具是否完好，確保施工所需物品準備齊全

確定施作區域，及材料與數量是否與報價單一致

與現場協可施作時間安排廠商進場及施工單開立

廠商須知應急工具位置及緊急應變人員聯絡方式，以應對突發狀況(古國志/8791639

與承攬商討論現場規畫設計核對各工項與廠務及二次配其他系統,不可有干涉衝突（庫板、地板、風管、配電、管線）

承攬商提出施工工序、進場順序、工期甘特圖

與廠務/製程單位確認各區域交付與施工時段（分階段進場）

工區環境需明確標示「施工範圍」與「禁入區域」

進場前須完成施工告知、入廠申請、無塵室工作許可申請

備妥「高處作業」、「用電」、「氣瓶」、「切割」等安衛表單與操作手冊備查

廢料與物料堆置區規劃

每日巡檢與施工日誌表格建

施工內容：

放樣基準確認隔間位置、淨高淨寬門窗中心線

地面/天花板固定槽建膨脹螺絲固定間距約600~900mm，天花板固定於結構體

庫版牆體安裝板與板之間插接密合

門框、窗框預埋與庫板結構固定

玻璃視窗安裝矽利康補損縫

驗收作業：

完工後需現場進行實機測試

填寫「施工與設備驗收表單」由雙方確認簽署

三、施工與驗收標準表

| 驗收項目 | 驗收標準說明 | 驗收結果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料驗收 | - 材料廠牌(捷雅、展菱或同等級品) - 庫板材厚度50mm±2mm內 - 表面無刮傷、凹陷、鏽蝕 - 板面應為單面抗靜電處理 |  |  |
| 結構固定驗收 | - 膨脹螺絲固定不可晃約600~900mm - 天花板固定於結構體 - 接縫氣密矽利康連續無斷點、密合 單開氣密門縫四周加裝氣密膠條，關閉時門縫不得超過3mm |  |  |
| 門框驗收 | - 與庫板結構確實連結 - 視窗玻璃為5mm強化玻璃 |  |  |
| 通用驗收 | - 提供材料規格書/出廠證明 - 工程拍照(吊桿、固定點) 完工平整度檢測紀錄 |  |  |
| 場地復原與清潔 | 工後清潔完畢，無異味與遺留雜物 |  |  |
| 工程保固 | 完工後須保固一年 |  |  |

四、施工保險要求

為確保施工安全，所有進場人員須投保工程意外保險，保額不得低於新台幣10,000,000元，並於開工前提供有效保險證明文件以供查驗。

五、施工區域

本次施工區域為6F E區